Индикатор повреждений

воздушных линий

электропередач

ЭХО-2

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

4.5. Дополнительные применения устройства «ЭХО-2»:

4.5.1. Прослеживание трассы подземного кабеля напряжением (6-35)кВ

При наличии утечки тока в воздушной линии с изолированной нейтралью возможно прослеживание подземного участка этой линии между подстанцией и опорой с утечкой тока. Устройство расположить в горизонтальной плоскости. Регулятор чувствительности установить в крайнее правое положение. Перемещаясь в области ожидаемого прохождения кабеля, заметьте возрастание показаний индикатора. Поворачивая устройство в горизонтальной плоскости, добейтесь максимальных показаний. При этом трасса кабеля будет проходить перпендикулярно оси устройства.

4.5.2. Прослеживание трассы кабеля (проводки) любого напряжения.

4.5.3. Поиск трассы кабеля (скрытой проводки) осуществляется в положении ступенчатого переключателя - 50Гц).

Устройство перемещать вдоль кабеля (проводки), ориентировав его ось в горизонтальной плоскости перпендикулярно кабелю (проводке). При перемещении устройства вдоль кабеля (проводки) следить за показаниями, которые начнут уменьшаться по мере удаления от места замыкания. Устройство эффективно работает и со скрытыми кабелями (проводкой).

Дата продажи                                 «____»_____________20___г.

1. Общие указания

Перед эксплуатацией индикатора повреждений воздушных линий «ЭХО-2» (в дальнейшем устройство) следует внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, назначением и расположением элементов управления, паспорт должен постоянно находиться с изделием.

Устройство «ЭХО-2» предназначено для эксплуатации в условиях, установленных ГОСТ 15150-69, для изделий климатического исполнения У категории 11 при предельном нижней значении рабочей температуры минус 200С.

2. Основные технические данные

2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания от автономных источников питания, В | 9 |
| Номинальное показание стрелочного индикатора | 25÷80 |
| Чувствительность устройства, мкВ, не более | 300 |
| Коэффициент передачи на частоте 50Гц по отношению к коэффициенту передачи на частоте 550Гц, не более | 100 |
| Потребляемый ток, А | 0,002 |
| Масса устройства | 0,47 |
| Габаритные размеры устройства, мм, не более | 180х100х60 |

2.2. Сведения о содержании драгоценных цветных металлов:

Золото – 0,00581773г.;

Серебро – 0,20804878г.

3. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устройства «ЭХО-2» - 12 месяцев со дня получения потребителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право в случае неисправности изделия на бесплатный ремонт.

4. Эксплуатация прибора

4.1. Краткое описание:

Устройство «ЭХО -2» предназначено для определения линии и места однофазного замыкания на землю в радиальных воздушных распределительных сетях с изолированной нейтралью напряжением (6-35) кВ.

Устройство представляет собой приемник магнитного и электрического излучений линии электропередачи. В зависимости от характера частотного спектра излучения устройство индицирует об исправном или неисправном состоянии линии. Индикация осуществляется стрелочным индикаторам. Устройство имеет встроенные магнитную и электрическую антенны. Ось магнитной проходит вдоль длинной стороны корпуса, а электрическая находится в переднем торце корпуса.

4.2. Подключение источника питания:

Питание устройства осуществляется от батареи «Крона» или от аккумуляторов, расположенных в аккумуляторном отсеке согласно маркировке, приведенной на задней крышке устройства. Для включения питания необходимо нажать кнопку «Вкл. ПИТ». Для проверки элемента питания – нажать кнопку «Пров. Батареи» Переключатель «Чувствительность» 1:100 нормальные показания 60÷100 дцб.

4.3. Определение наличия замыкания в линии:

ВНИМАНИЕ! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ!

Устройство расположить в горизонтальной плоскости, ось устройства при этом необходимо ориентировать перпендикулярно линии электропередачи. По мере приближения к неисправной линии показания устройства должны возрастать и достигнуть не менее 80 делений. При перегрузке стрелочного индикатора требуемую чувствительность установить переключателем. Первое положение переключателя соответствует измерению электрической составляющей, следующих два – это токовая составляющая 50 Гц и последних три – токовая составляющая 550 Гц

Предпочтительными показателями устройства являются показания стрелочного индикатора в пределах от 25 до 80 делений. Эти показания устанавливаются ступенчатым регулятором чувствительности, выбором расстояния до проверяемой линии, изменением силы тока в линии (если последнее возможно).

Для обеспечения высокой достоверности определения наличия замыканий рекомендуется вести работы не ближе 100м от подстанции. При близком расположении нескольких линий поврежденая линия определяется по максимуму показаний устройства под неисправной линией. При этом ступенчатым регулятором чувствительности установить предпочтительные показания устройства под неисправной линией. При больших показаниях индикатора точность работы устройства несколько уменьшается.

Устройство индицирует наличие неисправности при проверке линии на участке «подстанция – повреждённая опора». При проверке вне этого участка линии, а также на отводах от линии, на которых нет повреждённых опор, показания устройства будут находиться в норме (в первой трети шкалы).

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСЕКАТЬ НЕИСПРАВНУЮ ЛИНИЮ БЛИЖЕ 10М ОТ ОПОРЫ.

4.4. Определение опоры с утечкой тока на землю:

4.4.1. Метод 1. Ось устройства расположить параллельно линии, перемещаясь на расстоянии (6-25)м от линии, необходимо следить за показаниями стрелочного индикатора. Напротив повреждённой опоры показания устройства возрастут.

4.4.2. Метод 2. Ось устройства расположить в горизонтальной плоскости перпендикулярно линии.  Перемещаясь на  расстоянии    (6-25)м параллельно линии, следить за показаниями стрелочного индикатора, предварительно установив предпочтительные показания устройства. После неисправной опоры показания индикатора начнут спадать по мере перемещения вдоль линии.

: