|  |  | ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДО 5 ЧАСОВ) Прибор для испытания трансформаторов ПИТ Техническое описание и инструкция по эксплуатации БЭС 008.000.000 ТО |
| --- | --- | --- |

| 2 Содержание 1 Введение 3 2 Назначение 3 3 Технические данные 3 4 Состав изделия и комплект поставки 5 5 Устройство и принцип работы изделия 5 6 Устройство и принцип работы составных частей изделия 6 7 Указание мер безопасности 7 8 Подготовка к работе 7 9 Порядок работы 8 10 Поверка 11 11 Техническое обслуживание 12 12 Правила хранения 12 13 Гарантии изготовителя 10 Приложение 1 14 Приложение 2 17 Приложение 3 21 Приложение 4 23 |  | 23 Приложние4 Схема электрическая платы источника тока |
| --- | --- | --- |

| 22 Приложние3 (Продолжение) Схема электрическая платы индикации |  | 3 1 Введение 1.1 В настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации изложены сведения, необходимые для изучения, обеспечения полного использования и хранения прибора для испытания трансформаторов ПИТ (в дальнейшем прибор). 1.2 В конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем описании. 2 Назначение 2.1 Прибор является нестандартизованным средством измерения. 2.2. Прибор предназначен для измерения омического сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов с большой индуктивностью, а также обмоток вращающихся машин, контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки и т. п. 2.3 Рабочие климатические условия для прибора: Температура окружающей среды от минус 20(С до плюс 40(С. Относительная влажность воздуха до 95% при температуре 30(С. Атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 3 Технические данные 3.1 Прибор в нормальных условиях применения обеспечивает измерение сопротивления постоянному току в соответствии с данными, приведенными в таблице 1. 3.2 При изменении температуры окружающего воздуха (от нормальной до любой температуры в пределах рабочей области) предел допускаемой дополнительной погрешности измерения (максимальное изменение показаний) не превышает половины предела допустимой основной погрешности. 3.3 Прибор обеспечивает измерение температуры в диапазоне, (С минус 20 – плюс 60. 3.4 Точность измерения температуры, (С ( 1. 3.5 Прибор обеспечивает возможность пересчета значения сопротивления медных обмоток трансформаторов, измеренных в диапазоне температур п.п. 3.3 к значению сопротивления при температуре 20(С. 3.6 Прибор обеспечивает измерение сопротивлений обмоток трансформаторов двумя методами: стабилизированного тока; вольтметра – амперметра; 3.7 Прибор обеспечивает работу в автоматическом и ручном режимах. |
| --- | --- | --- |

| 4 3.8 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением от 200 до 240 В. 3.9 Мощность, потребляемая прибором, не более 150 Вт. 3.10 Масса прибора не более 8 кг. 3.11 Габаритные размеры не более 300(390(160 мм. 3.12 Наработка на отказ Т0 должна быть не менее 5000 ч. 3.13 Сведения о применяемых в приборе драгоценных материалах: Золото – 0,00561г., серебро – 0,2456 г. Таблица 1 Диапазон измерения Разрешающая способность Измерительный ток Предел допустимой основной погрешности 0,05 мОм-99,99 мОм 10мкОм 5 А 0,2 мОм – 999,9 мОм 100мкОм 5 А 2 мОм – 9,999 Ом 1мОм 0,5 А 20 мОм – 20,00 Ом 10м Ом 0,5 А Примечание RМ – максимальное значение установленного диапазона измерения; RX –показания прибора. |  | 21 Приложние3 Схема электрическая платы индикации |
| --- | --- | --- |

|  | 20 Приложение2 (продолжение) Схема электрическая платы управления | 5 4 Состав изделия и комплект поставки В комплект поставки входят: 4.1 Прибор ПИТ - 1 шт. 4.2 Кабель сетевой - 1 шт. 4.3 Кабель измерительный - 2 шт. 4.4 Датчик температуры - 1 шт. 4.5 Техническое описание и инструкция по эксплуатации БЭС 008.000.000 ТО - 1 шт. 5 Устройство и принцип работы изделия 5.1 Конструкция изделия переносная. Все органы управления вынесены на переднюю панель, а разъемы для подключения измерительного и сетевого кабеля расположены на задней панели. 5.2 В основу работы прибора положены два метода измерения сопротивления: метод непосредственной оценки или метод стабилизированного тока (в дальнейшем – метод №1); метод вольтметра-амперметра или косвенный метод (в дальнейшем – метод №2). 5.2.1 В основу метода №1 положено измерение падения напряжения на измеряемом объекте при прохождении через него стабилизированного постоянного тока. 5.2.2 В основу метода №2 положено измерение значений постоянного тока и падения напряжения на измеряемом объекте с последующим расчетом сопротивления по закону Ома. 5.2.3 Выбор метода измерения зависит от типа измеряемого объекта. При малых индуктивных нагрузках применяется метод №1, при больших – метод №2. 5.3 Прибор обеспечивает два режима измерения: автоматический и ручной. 5.3.1 Автоматический режим измерения. При нажатии кнопки «СТАРТ» через объект пропускается стабилизированный ток 0,5А и производится измерение комплексного сопротивления. В соответствии с измеренным значением сопротивления (см. таблица 1) прибор производит последовательное переключение диапазонов до тех пор, пока не установит требуемого диапазона измерения, и начинает измерять сопротивление объекта по методу №1.* ________________________ * Если значение комплексного сопротивления превышает 20,0Ом прибор показывает, что измерение прекращается и на табло индицируется (»П-4». Это может происходить как в случае большого омического сопротивления так и в случае большой индуктивности обмотки. Поэтому измерение в автоматическом режиме не всегда возможно и в этом случае необходимо выбрать метод №2 и проводить измерения в ручном режиме. Метод №1: Прибор производит последовательно 30 измерений сопротивления объекта (1 измерение в секунду) и сравнивает значения между собой. Если полученные значения будут отличаться более чем на 9 единиц младшего разряда, цикл измерения будет повторяться. При выполнении условий сравнения процесс измерения прекращается. Если условия сравнения не выполняются в течение 5 минут, прибор автоматически переходит ко второму методу измерения. |
| --- | --- | --- |
| 6 Метод № 1. После выбора требуемого диапазона измерения прибор устанавливает в соответствии с таблицей 1 требуемый стабилизированный измерительный ток (0,5А или 5А). Прибор производит последовательно 30 измерений сопротивления объекта (1 измерение в секунду) и сравнивает значения между собой. Если полученные значения будут отличаться более чем на 9 единиц младшего разряда, цикл измерения будет повторяться в течение 5 минут, после чего прибор автоматически переходит ко второму методу измерения. Если получаемые значения при 30 последовательных измерениях не отличаются более чем на 9 единиц младшего разряда, процесс измерения прекращается и на цифровом табло отображается измеренное значение омического сопротивления обмотки. При этом моргает индикатор, указывающий в каких единицах («Ом» или «мОм») измерено значение сопротивления, и сигнальная лампочка датчика температуры. Метод №2: Прибор удерживает значение стабилизированного тока через нагрузку выбранное в соответствии с установленным диапазоном измерения (0,5А или 5А) и производит переключение по заданной программе из режима источника «стабилизатор тока» в режим источника «стабилизатор напряжения» Прибор периодически измеряет и сравнивает ток Ix, проходящий через измеряемый объект, до тех пор, пока последовательность из 30 измеренных значений не будет отличаться не более чем на 1%. После выполнения условия сравнения измеренный ток запоминается и прибор переходит к измерению напряжения на измеряемом сопротивлении, до тех пор, пока последовательность из 3-х измеренных значений не будет отличаться не более чем на 9 единиц младшего разряда. Значение сопротивления рассчитывается по закону Ома и индицируется на цифровом табло. 5.3.2 Ручной режим измерения. Ручной режим измерения выбирается кнопками выбора диапазона «+» или «-». Он позволяет оператору ускорить процесс измерения (решение об окончании измерения принимает оператор, а не микропрограмма) или провести измерения омического сопротивления обмоток с большим значением комплексного сопротивления, когда измерения в автоматическом режиме невозможны. 5.4 Значение сопротивления обмоток трансформатора зависит от температуры. Температура измеряется при помощи цифрового датчика, входящего в комплект прибора или же вводится вручную с помощью клавиатуры прибора. Значение сопротивления при температуре 20(С (паспортное значение) рассчитывается по формуле , (1) где Rt – измеренное значение сопротивления при температуре t; t – измеренная или введенная температура обмотки трансформатора; R20(С – расчетное значение сопротивления медных проводов при температуре t=20(С. |  | 19 Приложение2 (продолжение) Схема электрическая платы управления |
| 18 Приложение2 (продолжение) Схема электрическая платы управления |  | 7 где Rt-измеренное значение сопротивления при температуре t; t-измеренная или введенная температура обмотки трансформатора; R20ºС - расчетное значение сопротивления медных проводов при температуре t=20ºС. Пересчет значения измеренного сопротивления к сопротивлению при 20ºС проводится по требованию оператора (см. п.8). 6 Указание мер безопасности Перед введением измерителя в эксплуатацию потребитель обязан выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по безопасной эксплуатации измерителя в соответствии с действующими нормативными документами. 6.1 Персонал может быть допущен к работе с измерителем только после изучения настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации. 6.2 По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 6.3 К работе с прибором и его ремонту допускаются работники, знающие правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В. 6.4 При утилизации изделия по окончанию его срока службы специальных мер не требуется. 6.5 Изделие не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов и комплектующих изделий. 7 Подготовка к работе 7.1 Подключить измерительные провода к разъемам, расположенным на задней панели прибора и к объекту измерения согласно рис.1. Рис.1 |

| 8 7.2 Тумблер «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ». 7.3 Подключить прибор к сети 220В с помощью сетевого кабеля. Заземление прибора осуществляется через сетевой кабель. 7.4 Вставить в гнездо датчик температуры. 8 Порядок работы 8.1 Тумблер «СЕТЬ» - в положение «ВКЛ». На панели индицируется : а)значение температуры окружающей среды; б)состояние прибора «Авт» -автоматический режим работы, метод №1; в) датчик температуры «Вкл»; г)измерение «Выкл». Если отсутствует датчик температуры , то цифровое табло индицирует секундомер, индикатор датчика температуры «Вкл» не горит. 8.2 Нажать кнопку «Старт». Загорелся индикатор измерения «Вкл» происходит процесс измерения методом № 1. На цифровом табло отображаются текущие значения измеряемого сопротивления. 8.2.1 После завершения измерения на цифровом табло индицируется значения сопротивления измеряемое в автоматическом режиме по методу № 1 и моргают индикаторы датчика температуры и единиц измерения «Ом или мОм» Таблица 2 № п/п Последовательность работы прибора Показания цифрового табло Состояние световых индикаторов 1 2 3 4 1 Выбор диапазона метод №1 Значение сопротивления Горит индикатор «измерение Вкл» 2 Конец измерения метод №1 Значение сопротивления Мигает индикатор «Ом» или «мОм» и индикатор датчика температуры «Вкл»; горит индикаторы «измерение Выкл.» 3 Пауза 1 минута метод №2 Секундомер 0…60с (для 2-го цикла ручного режима 0…3) Горят индикатор «Метод Вольт/Ампер «Вкл.»» и индикаторы «измерение Вкл.» |  | 17 Приложение2 Схема электрическая платы управления |
| --- | --- | --- |

| 16 Приложение1 (продолжение) Схема электрическая принципиальная прибора для испытания трансформаторов |  | 9 Продолжение таблицы 2 1 2 3 4 4 Переход прибора из режима стабилизированного тока в режим стабилизированного напряжения Состояние ЦАП, счет от 255 до значения при котором источник тока отключается Горят индикатор «Метод Вольт/Ампер «Вкл.»» и индикаторы «измерение Вкл.» 5 Измерение тока метод №2 Число сравнений от 0 до 30 (для 2-го цикла ручного режима от 0 до 5) Горят индикатор «Метод Вольт/Ампер «Вкл.»» и индикаторы «измерение Вкл.» 6 Измерение напряжения метод №2 Число сравнений от 0 до 3 Горят индикатор «Метод Вольт/Ампер «Вкл.»» и индикаторы «измерение Вкл.» 7 Конец измерения метод №2 Результат расчета сопротивления Мигает идикатор «Ом» или «мОм», горят индикаторы «Метод Вольт/Ампер «Вкл.»» и «Измерение «Выкл.»» 8.2.2 Если измерение методом № 1 в автоматическом режиме не удалось произвести, то есть в течение 5 минут пункт 8.2.1. не выполнен, то прибор автоматически переключается в режим измерения по методу № 2. Загорится индикатор «Вкл» метод «Вольтметр – Амперметр». На цифровом индицируется секундомер с обратным отсчетом, означающий что прибор подготавливается к переключению из режима «источника тока» в режим «источника напряжения». После этого на цифровом табло индицируются цифры, указывающие количество стабильных измерений тока, проведенных прибором. Должно быть 30 измерений тока, укладывающихся в 1% погрешность.** Прибор запоминает значения измерения тока и переходит к измерению напряжения на объекте. Цифровое табло индицирует отсчет от 0 до3 и после 3-х стабильных измерений напряжения (отклонение в пределах 9 единиц младшего разряда) индицирует результаты измерения. При этом моргают индикаторы датчика температуры и индикатор единиц измерения Ом, мОм. Вся информация о последовательности работы прибора, показаниях цифрового табло и состоянии индикаторов приведена в таблице 2. _________________ **Прибор будет проводить измерения в этом режиме до тех пор, пока не получит 30 измерений, укладывающихся в 1%. Если это не происходит за разумное время (в течение до 30 минут) прибор выключают нажатием кнопки «Измерение стоп» и тумблер «Сеть». Причиной этого могут служить нестабильные контакты или наличие высокого уровня электромагнитных помех, которые исключают возможность измерения омического сопротивления данным прибором. 8.3. Работа в ручном режиме. 8.3.1 Метод №1. нажать кнопку «СТОП» (начальная установка); установить кнопками «+», «-» требуемый диапазон измерения, при этом погаснет индикатор «Авт.»; нажать кнопку «СТАРТ» при этом загорится индикатор «Измерение «ВКЛ»». |
| --- | --- | --- |
| 10 На цифровом табло индицируется результат измерения. Периодичность измерения – 1 раз в секунду. Если результат измерения стабильный – нажать кнопку «R20» (конец измерения для ручного режима), при этом мигают индикатор единиц измерения «Ом» или «мОм» и индикатор датчика температуры «Вкл.». Если результат измерения нестабильный – нажать кнопку «Метод Вольт/Ампер», при этом загорится индикатор «Вкл.» и прибор начнет измерение сопротивления объекта по второму методу. 8.2.3 Измерение в автоматическом режиме можно начать с метода №2. Для этого необходимо: нажать кнопку «СТОП» (устанавливается автоматический режим); нажать кнопку «Вольт/Ампер», при этом загорится индикатор ВКЛ»; нажать кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор «Измерение «ВКЛ»». На цифровом табло индицируется последовательность операций, начиная с №3 в таблице 2. 8.3. Работа в ручном режиме. 8.3.1 Метод №1. нажать кнопку «СТОП» (начальная установка); установить кнопками «+», «-» требуемый диапазон измерения, при этом погаснет индикатор «Авт.»; нажать кнопку «СТАРТ» при этом загорится индикатор «Измерение «ВКЛ»». На цифровом табло индицируется результат измерения. Периодичность измерения – 1 раз в секунду. Если результат измерения стабильный – нажать кнопку «R20» (конец измерения для ручного режима), при этом мигают индикатор единиц измерения «Ом» или «мОм» и индикатор датчика температуры «Вкл.». Если результат измерения нестабильный – нажать кнопку «Метод Вольт/Ампер», при этом загорится индикатор «Вкл.» и прибор начнет измерение сопротивления объекта по второму методу. 8.3.2 Метод №2. нажать кнопку «СТОП» (начальная установка); установить кнопками «+», «-» требуемый диапазон измерения, при этом погаснет индикатор «Авт.»; нажать кнопку «Метод Вольт/Ампер», при этом загорится индикатор «Вкл.»; нажать кнопку «СТАРТ» при этом загорится индикатор «Измерение «ВКЛ»». На цифровом табло индицируется последовательность операций, начиная с №3 в таблице 2. При появлении результата измерения – нажать кнопку «R20» (конец измерения для ручного режима). Если измерение не остановлено, прибор начинает второй цикл измерения (см. табл.2 начиная с №3). 8.4 Пересчет значения сопротивления медных проводов, измеренного при температуре t к 20(С. Пересчет значения сопротивления возможен после окончания измерения, при мигающем индикаторе единиц измерения «Ом» или «мОм». 8.4.1 Если датчик температуры подсоединен к прибору и мигает индикатор «датчик температуры «Вкл.»» - нажать кнопку «R20», при этом прибор пересчитает имеющееся на цифровом табло значение сопротивления. 8.4.2 Если датчик температуры отсутствует или нужно пересчитать измеренное значение сопротивления для другой температуры: нажать кнопку «Ручной ввод температуры», загорится индикатор «Вкл.»; установить кнопками «+», «-» требуемую температуру; нажать кнопку «Ручной ввод температуры», при этом мигает индикатор «Ручной ввод «Вкл.»»; нажать кнопку «R20». Прибор пересчитает имеющееся на цифровом табло значение сопротивления. Если необходимо к работе с датчиком температуры: |  | 15 Приложение1 (продолжение) Схема электрическая принципиальная прибора для испытания трансформаторов |
| 14 Приложение1 Схема электрическая принципиальная прибора для испытания трансформаторов |  | 11 8.4 Пересчет значения сопротивления медных проводов, измеренного при температуре t к 20(С. Пересчет значения сопротивления возможен после окончания измерения, при мигающем индикаторе единиц измерения «Ом» или «мОм». 8.4.1 Если датчик температуры подсоединен к прибору и мигает индикатор «датчик температуры «Вкл.»» - нажать кнопку «R20», при этом прибор пересчитает имеющееся на цифровом табло значение сопротивления. 8.4.2 Если датчик температуры отсутствует или нужно пересчитать измеренное значение сопротивления для другой температуры: нажать кнопку «Ручной ввод температуры», загорится индикатор «Вкл.»; установить кнопками «+», «-» требуемую температуру; нажать кнопку «Ручной ввод температуры», при этом мигает индикатор «Ручной ввод «Вкл.»»; нажать кнопку «R20». Прибор пересчитает имеющееся на цифровом табло значение сопротивления. 8.5 Для того, чтобы прервать процесс измерения, необходимо нажать кнопку «СТОП» (начальная установка). 8.6 Выключение прибора: нажать кнопку «СТОП» (начальная установка); Тумблер «СЕТЬ» в положение «Выкл.». Перед отсоединением измерительные проводов необходимо выдержать время (около 5 минут), необходимое для разрядки накопленной трансформатором энергии. 9 Поверка 9.1 Средства поверки. 9.1.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 3. Таблица 3 Проверяемая точка, Ом Используемая образцовая мера Класс точности 0.001 Р 310 0.01 0.01 Р 310 0.02 0.1 Р 321 0.01 1.0 Р 321 0.01 10 Р 321 0.01 20 Р 3026 0.005 9.2 Условия поверки и подготовка к ней 9.2.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные климатические условия: температура (20(5)(С; относительная влажность воздуха (65(15)%; атмосферное давление (100(4) кПа (750 мм.рт.ст. (30 мм.рт.ст.). 9.2.2 Перед проведением поверки прибор должен быть выдержан в указанных условиях не менее 1 часа, образцовые средства – в течение времени, указанного в их инструкциях по эксплуатации. |

| 12 9.3 Проведение поверки. 9.3.1 При проведении поверки необходимо пользоваться указаниями раздела 10 настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации. 9.3.2 Поверка прибора осуществляется путем определения абсолютной и относительной погрешности в точках, указанных в таблице 3. 9.3.3 Абсолютная погрешность определяется по формуле: , где Ro – сопротивление образцовой меры, Ом; Rx – измеренное сопротивление, Ом. 9.3.4 Относительная погрешность определяется по формуле 9.3.5 Величина определенной относительной погрешности не должна превышать значений, указанных в таблице 1. 9.3.6 При превышении значений пределов относительной погрешности прибор снимается с дальнейшей эксплуатации и подлежит ремонту. 10 Техническое обслуживание 10.1 В процессе эксплуатации прибор должен находиться в чистоте при климатических условиях, оговоренных в разделе 2 настоящего ТО. 10.2 Прибор должен проходить поверку в соответствии с разделом 9 настоящего ТО. 10.3 Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации прибора. 11 Правила хранения Прибор допускает хранение в помещении при температуре от минус 40(С до плюс 40(С с относительной влажностью до 80%. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. |  | 13 12 Гарантии изготовителя Предприятие-изготовитель гарантирует ремонт и устранение скрытых дефектов в течение 12 месяцев со дня продажи. Прибор ПИТ заводской №_____________ соответствует технической документации БЭС 008.000.000 ТО Дата продажи «___» ______________ 200_ г. |
| --- | --- | --- |